
ENERTA BY BOULDER
Руководство пользователя
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Стабилизатор напряжения ENERTA · Однофазный инверторный стабилизатор (IGBT)
Модель: IGBT-10000W
Важно:
 перед установкой внимательно прочитайте документ. Монтаж и   подключение выполняются квалифицированным специалистом с соблюдением правил   электробезопасности и обязательным заземлением.
1. Назначение
Инверторный стабилизатор защищает однофазную нагрузку от повышенного и пониженного     напряжения, сбоев и импульсных помех. Работает по принципу двойного преобразования: входное     напряжение выпрямляется, затем инвертор на IGBT-транзисторах формирует стабильное выходное     напряжение 220 В с точностью ±0.5%.
Автоматический байпас:
 при неисправности или перегрузке нагрузка может     питаться напрямую от сети (диапазон байпаса 187–245 В). В режиме байпаса напряжение не     стабилизируется.
Важное ограничение:
 стабилизатор не предназначен для приборов,     поддерживающих жизнь человека, и не заменяет источник бесперебойного питания: при полном     пропадании сети нагрузка обесточивается.
2. Технические характеристики
	Параметр
	Значение

	Торговая марка
	ENERTA BY BOULDER

	Модель
	IGBT-10000W

	Тип
	Однофазный инверторный стабилизатор (IGBT)

	Номинальная мощность
	10000 Вт / 10000 ВА

	Входное напряжение
	90–310 В

	Выходное напряжение
	220 В ±0.5%

	Частота
	50 Гц

	Максимальный выходной ток
	45 А

	Максимальный входной ток
	59 А

	Коэффициент мощности
	0.99

	Время реакции
	0.5 мс

	КПД
	до 97%

	КНИ при линейной нагрузке
	1.5%

	Перегрузочная способность
	150% не менее 5 с

	Потребление на холостом ходу
	65 Вт

	Габариты (Д × Ш × В)
	498 × 370 × 101 мм

	Вес
	11 кг

	Основные защиты
	низкое/высокое напряжение, перегрузка, перегрев, короткое замыкание

	Степень защиты
	IP20

	Рабочая температура
	−5 … +40 °C

	Установка
	настенная, в сухом проветриваемом помещении



3. Подбор мощности
Номинальная мощность стабилизатора должна быть выше суммарной мощности нагрузки.     Для двигателей, компрессоров и насосов обязательно учитывайте пусковой ток.
	Тип нагрузки
	Как выбирать стабилизатор

	Резистивная нагрузка: лампы, нагреватели, электроплита
	Мощность стабилизатора в 1.5–2 раза выше мощности нагрузки

	Индуктивная нагрузка: вентиляторы, холодильники, компрессоры, насосы, кондиционеры
	Примерно в 3 раза выше номинальной мощности нагрузки

	Большие двигатели и тяжёлый старт
	Закладывать пусковой ток до 5–8 номиналов или применять плавный пуск

	Компьютеры, серверы, сеть
	Стабилизатор не заменяет ИБП: для автономности используйте UPS после стабилизатора

	Нагрузка с неизвестным характером
	Оставлять дополнительный запас и не эксплуатировать стабилизатор на пределе



4. Установка и подключение
· Устанавливайте стабилизатор в сухом, хорошо проветриваемом месте, вдали от тепла, влаги и горючих материалов.
· Корпус должен быть надёжно заземлён. Эксплуатация без защитного заземления запрещена.
· Не закрывайте вентиляционные отверстия, оставьте свободное пространство вокруг корпуса.
· Сечение кабеля и номиналы автоматов подбирайте по максимальному току модели.
· Первое включение — без нагрузки: убедитесь в отсутствии аварийной индикации, затем подключайте нагрузку постепенно.
· Не подключайте нагрузку выше максимальной выходной мощности стабилизатора.
5. Эксплуатация
· Контролируйте процент нагрузки на дисплее — не работайте длительно на пределе мощности.
· При аварийной индикации отключите часть нагрузки и устраните причину, не перезапускайте устройство многократно.
· Не используйте устройство с повреждённым кабелем, следами перегрева или попаданием влаги.
6. Неисправности и устранение
	Индикация / симптом
	Что означает
	Что сделать

	L / низкое напряжение
	Сеть ниже допустимой
	Дождаться восстановления сети или проверить линию

	H / высокое напряжение
	Сеть выше допустимой
	Отключить чувствительную нагрузку, проверить сеть

	O / перегрузка
	Нагрузка или пусковой ток выше допустимого
	Снизить нагрузку или выбрать модель большей мощности

	C / перегрев
	Температура внутри выше допустимой
	Отключить часть нагрузки, обеспечить вентиляцию, дать остыть

	Нет выходного напряжения
	Вход вне диапазона, сработала защита, неверное подключение
	Проверить вход, автомат, заземление и нагрузку; перезапустить после устранения

	Запах гари, дым, треск
	Внутренняя неисправность
	Немедленно отключить питание, не вскрывать, обратиться в сервис



7. Обслуживание, безопасность и хранение
· Обслуживание выполняйте только при отключённом питании и отключённой нагрузке.
· Не вскрывайте корпус: внутри опасное напряжение, конденсаторы сохраняют заряд после отключения.
· Регулярно очищайте корпус и вентиляционные отверстия от пыли без воды и агрессивных жидкостей.
· Храните в сухом помещении при −40 … +40 °C и влажности до 80%.
· Транспортируйте в заводской упаковке, не переворачивайте и не подвергайте ударам.
Изготовитель: Lishui Tanmus Technology Co., Ltd, Китай. Официальный импортёр: ООО «Болдер», Россия, г. Владивосток.
Характеристики могут уточняться производителем без ухудшения потребительских свойств. Сертификаты и декларации о соответствии предоставляются продавцом по запросу.
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