ENERTA BY BOULDER

Руководство пользователя

# Руководство пользователя

Стабилизатор напряжения ENERTA · Однофазный инверторный стабилизатор (IGBT)

Модель: IGBT-5000W

Важно:

перед установкой внимательно прочитайте документ. Монтаж и   подключение выполняются квалифицированным специалистом с соблюдением правил   электробезопасности и обязательным заземлением.

## 1. Назначение

Инверторный стабилизатор защищает однофазную нагрузку от повышенного и пониженного     напряжения, сбоев и импульсных помех. Работает по принципу двойного преобразования: входное     напряжение выпрямляется, затем инвертор на IGBT-транзисторах формирует стабильное выходное     напряжение 220 В с точностью ±0.5%.

Автоматический байпас:

при неисправности или перегрузке нагрузка может     питаться напрямую от сети (диапазон байпаса 187–245 В). В режиме байпаса напряжение не     стабилизируется.

Важное ограничение:

стабилизатор не предназначен для приборов,     поддерживающих жизнь человека, и не заменяет источник бесперебойного питания: при полном     пропадании сети нагрузка обесточивается.

## 2. Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Торговая марка | ENERTA BY BOULDER |
| Модель | IGBT-5000W |
| Тип | Однофазный инверторный стабилизатор (IGBT) |
| Номинальная мощность | 5000 Вт / 5000 ВА |
| Входное напряжение | 90–310 В |
| Выходное напряжение | 220 В ±0.5% |
| Частота | 50 Гц |
| Максимальный выходной ток | 23 А |
| Максимальный входной ток | 30 А |
| Коэффициент мощности | 0.99 |
| Время реакции | 0.5 мс |
| КПД | до 97% |
| КНИ при линейной нагрузке | 1.5% |
| Перегрузочная способность | 150% не менее 5 с |
| Потребление на холостом ходу | 45 Вт |
| Габариты (Д × Ш × В) | 358 × 246 × 101 мм |
| Вес | 6 кг |
| Основные защиты | низкое/высокое напряжение, перегрузка, перегрев, короткое замыкание |
| Степень защиты | IP20 |
| Рабочая температура | −5 … +40 °C |
| Установка | настенная, в сухом проветриваемом помещении |

## 3. Подбор мощности

Номинальная мощность стабилизатора должна быть выше суммарной мощности нагрузки.     Для двигателей, компрессоров и насосов обязательно учитывайте пусковой ток.

| Тип нагрузки | Как выбирать стабилизатор |
| --- | --- |
| Резистивная нагрузка: лампы, нагреватели, электроплита | Мощность стабилизатора в 1.5–2 раза выше мощности нагрузки |
| Индуктивная нагрузка: вентиляторы, холодильники, компрессоры, насосы, кондиционеры | Примерно в 3 раза выше номинальной мощности нагрузки |
| Большие двигатели и тяжёлый старт | Закладывать пусковой ток до 5–8 номиналов или применять плавный пуск |
| Компьютеры, серверы, сеть | Стабилизатор не заменяет ИБП: для автономности используйте UPS после стабилизатора |
| Нагрузка с неизвестным характером | Оставлять дополнительный запас и не эксплуатировать стабилизатор на пределе |

## 4. Установка и подключение

- Устанавливайте стабилизатор в сухом, хорошо проветриваемом месте, вдали от тепла, влаги и горючих материалов.

- Корпус должен быть надёжно заземлён. Эксплуатация без защитного заземления запрещена.

- Не закрывайте вентиляционные отверстия, оставьте свободное пространство вокруг корпуса.

- Сечение кабеля и номиналы автоматов подбирайте по максимальному току модели.

- Первое включение — без нагрузки: убедитесь в отсутствии аварийной индикации, затем подключайте нагрузку постепенно.

- Не подключайте нагрузку выше максимальной выходной мощности стабилизатора.

## 5. Эксплуатация

- Контролируйте процент нагрузки на дисплее — не работайте длительно на пределе мощности.

- При аварийной индикации отключите часть нагрузки и устраните причину, не перезапускайте устройство многократно.

- Не используйте устройство с повреждённым кабелем, следами перегрева или попаданием влаги.

## 6. Неисправности и устранение

| Индикация / симптом | Что означает | Что сделать |
| --- | --- | --- |
| L / низкое напряжение | Сеть ниже допустимой | Дождаться восстановления сети или проверить линию |
| H / высокое напряжение | Сеть выше допустимой | Отключить чувствительную нагрузку, проверить сеть |
| O / перегрузка | Нагрузка или пусковой ток выше допустимого | Снизить нагрузку или выбрать модель большей мощности |
| C / перегрев | Температура внутри выше допустимой | Отключить часть нагрузки, обеспечить вентиляцию, дать остыть |
| Нет выходного напряжения | Вход вне диапазона, сработала защита, неверное подключение | Проверить вход, автомат, заземление и нагрузку; перезапустить после устранения |
| Запах гари, дым, треск | Внутренняя неисправность | Немедленно отключить питание, не вскрывать, обратиться в сервис |

## 7. Обслуживание, безопасность и хранение

- Обслуживание выполняйте только при отключённом питании и отключённой нагрузке.

- Не вскрывайте корпус: внутри опасное напряжение, конденсаторы сохраняют заряд после отключения.

- Регулярно очищайте корпус и вентиляционные отверстия от пыли без воды и агрессивных жидкостей.

- Храните в сухом помещении при −40 … +40 °C и влажности до 80%.

- Транспортируйте в заводской упаковке, не переворачивайте и не подвергайте ударам.

Изготовитель: Lishui Tanmus Technology Co., Ltd, Китай. Официальный импортёр: ООО «Болдер», Россия, г. Владивосток.

Характеристики могут уточняться производителем без ухудшения потребительских свойств. Сертификаты и декларации о соответствии предоставляются продавцом по запросу.

ENERTA BY BOULDER · Редакция 1.1 · Июль 2026