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Стабилизатор напряжения ENERTA · Однофазный симисторный стабилизатор (SCR)
Модель: SCR-20KVA
Важно:
 перед установкой внимательно прочитайте документ. Монтаж и   подключение выполняются квалифицированным специалистом с соблюдением правил   электробезопасности и обязательным заземлением.
1. Назначение
Стабилизатор предназначен для стабилизации однофазного переменного напряжения в бытовых,     офисных и полупромышленных сетях. Устройство поддерживает выходное напряжение 220 В ±3%     при входном диапазоне 95–280 В и частоте 50/60 Гц, защищает нагрузку от пониженного и     повышенного напряжения, перегрузки и перегрева.
Ограничение по мощности:
 при входном напряжении ниже ~198 В доступная     выходная мощность снижается. Максимальная мощность обеспечивается при входе 198–280 В —     не рассчитывайте на 100% номинала во всём диапазоне.
2. Технические характеристики
	Параметр
	Значение

	Торговая марка
	ENERTA BY BOULDER

	Модель
	SCR-20KVA

	Тип
	Однофазный симисторный стабилизатор (SCR)

	Номинальная мощность
	20 кВА

	Входное напряжение
	95–280 В

	Выходное напряжение
	220 В ±3%

	Частота
	50/60 Гц

	Максимальный выходной ток
	90.90 А

	Коэффициент мощности
	1.0

	Время реакции
	0.5 с

	Основные защиты
	низкое/высокое напряжение, перегрузка, перегрев, короткое замыкание

	Степень защиты
	IP20

	Рабочая температура
	−5 … +40 °C

	Установка
	настенная, в сухом проветриваемом помещении



3. Подбор мощности
Номинальная мощность стабилизатора должна быть выше суммарной мощности нагрузки.     Для двигателей, компрессоров и насосов обязательно учитывайте пусковой ток.
	Тип нагрузки
	Как выбирать стабилизатор

	Резистивная нагрузка: лампы, нагреватели, электроплита
	Мощность стабилизатора в 1.5–2 раза выше мощности нагрузки

	Индуктивная нагрузка: вентиляторы, холодильники, компрессоры, насосы, кондиционеры
	Примерно в 3 раза выше номинальной мощности нагрузки

	Большие двигатели и тяжёлый старт
	Закладывать пусковой ток до 5–8 номиналов или применять плавный пуск

	Компьютеры, серверы, сеть
	Стабилизатор не заменяет ИБП: для автономности используйте UPS после стабилизатора

	Нагрузка с неизвестным характером
	Оставлять дополнительный запас и не эксплуатировать стабилизатор на пределе



4. Установка и подключение
· Устанавливайте стабилизатор в сухом, хорошо проветриваемом месте, вдали от тепла, влаги и горючих материалов.
· Корпус должен быть надёжно заземлён. Эксплуатация без защитного заземления запрещена.
· Не закрывайте вентиляционные отверстия, оставьте свободное пространство вокруг корпуса.
· Сечение кабеля и номиналы автоматов подбирайте по максимальному току модели.
· Первое включение — без нагрузки: убедитесь в отсутствии аварийной индикации, затем подключайте нагрузку постепенно.
· Не подключайте нагрузку выше максимальной выходной мощности стабилизатора.
5. Эксплуатация
· Контролируйте процент нагрузки на дисплее — не работайте длительно на пределе мощности.
· При аварийной индикации отключите часть нагрузки и устраните причину, не перезапускайте устройство многократно.
· Не используйте устройство с повреждённым кабелем, следами перегрева или попаданием влаги.
6. Неисправности и устранение
	Индикация / симптом
	Что означает
	Что сделать

	L / низкое напряжение
	Сеть ниже допустимой
	Дождаться восстановления сети или проверить линию

	H / высокое напряжение
	Сеть выше допустимой
	Отключить чувствительную нагрузку, проверить сеть

	O / перегрузка
	Нагрузка или пусковой ток выше допустимого
	Снизить нагрузку или выбрать модель большей мощности

	C / перегрев
	Температура внутри выше допустимой
	Отключить часть нагрузки, обеспечить вентиляцию, дать остыть

	Нет выходного напряжения
	Вход вне диапазона, сработала защита, неверное подключение
	Проверить вход, автомат, заземление и нагрузку; перезапустить после устранения

	Запах гари, дым, треск
	Внутренняя неисправность
	Немедленно отключить питание, не вскрывать, обратиться в сервис



7. Обслуживание, безопасность и хранение
· Обслуживание выполняйте только при отключённом питании и отключённой нагрузке.
· Не вскрывайте корпус: внутри опасное напряжение, конденсаторы сохраняют заряд после отключения.
· Регулярно очищайте корпус и вентиляционные отверстия от пыли без воды и агрессивных жидкостей.
· Храните в сухом помещении при −40 … +40 °C и влажности до 80%.
· Транспортируйте в заводской упаковке, не переворачивайте и не подвергайте ударам.
Изготовитель: Lishui Tanmus Technology Co., Ltd, Китай. Официальный импортёр: ООО «Болдер», Россия, г. Владивосток.
Характеристики могут уточняться производителем без ухудшения потребительских свойств. Сертификаты и декларации о соответствии предоставляются продавцом по запросу.
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